## Diario Cocina
Nº MUESTREOS REALIZADOS |  |  |  | 186 | 185 | 186 | 110 |  | 186 | HORA MUESTREO | REALIZADO POR | OBSERVACIONES / INCIDENCIAS
PARAMETROS |  |  |  | CLR | pH | T.ª AFC | T.ª ACS | OLOR, SABOR, COLOR | TURBIDEZ
MES | DIA | PUNTO DE MUESTRA | Nº PUNTO DE MUESTRA | 0,2 - 1 ppm | 6,5 - 9 | ≤ 25 ºC | ≥ 50 ºC |  | <4 UNF |  |  |  | MES | PUNTO DE MUESTRA | OLOR, SABOR, COLOR
[13 empty] | ENERO | GRIFO OSMOSIS | CORRECTO
[13 empty] | FEBRERO | COCINA FREG. / LAV. | INCORRECTO
[13 empty] | MARZO | BAR FREG. / LAV.
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
FEBRERO | 9 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.26 | 7.06 | 23 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán |  | OCTUBRE
FEBRERO | 10 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.3 | 7.12 | 23.4 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán |  | NOVIEMBRE
FEBRERO | 11 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 2.23 | 7.19 | 22.9 | 60.3 | CORRECTO | 0 | 9:30 | Germán |  | DICIEMBRE
FEBRERO | 12 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.69 | 7.22 | 23 | 61.2 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
FEBRERO | 13 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.36 | 7.29 | 23.4 | 61 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán | APERTURA
FEBRERO | 14 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.39 | 7.33 | 23.4 | 61.5 | CORRECTO | 0 | 10:00 | Paul
FEBRERO | 15 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.39 | 7.26 | 24.3 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Paco
FEBRERO | 16 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.27 | 7.51 | 23.5 | 60.9 | CORRECTO | 0 | 8:30 | Germán
FEBRERO | 17 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.44 | 7.62 | 23.9 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
FEBRERO | 18 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.48 | 7.1 | 23.4 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
FEBRERO | 19 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.36 | 7.3 | 23.1 | 60.2 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
FEBRERO | 20 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.47 | 7.41 | 23.9 | 61.4 | CORRECTO | 0 | 10:30 | Carlos
FEBRERO | 21 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.39 | 7.09 | 24 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
FEBRERO | 22 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.51 | 7.06 | 23.6 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Paco
FEBRERO | 23 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.12 | 7.46 | 22.9 | 62.1 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
FEBRERO | 24 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.31 | 7.29 | 24 | 60.8 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
FEBRERO | 25 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.26 | 7.52 | 23.1 | 61.5 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
FEBRERO | 26 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 0.84 | 7.36 | 23.4 | 62 | CORRECTO | 0 | 7:30 | Germán
FEBRERO | 27 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.33 | 7,,44 | 23.2 | 63.1 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
FEBRERO | 28 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.36 | 7.55 | 24 | 62.2 | CORRECTO | 0 | 8:30 | Tolo
MARZO | 1 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.27 | 7.61 | 23.6 | ND | CORRECTO | 0 | 11:00 | Paul
Marzo | 2 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.28 | 7.55 | 22.9 | ND | CORRECTO | 0 | 11:00 | Paul
MARZO | 3 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.61 | 7.42 | 23.1 | 60.5 | CORRECTO | 0 | 7:30 | Germán
MARZO | 4 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.55 | 7.32 | 22.9 | 61.8 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
MARZO | 5 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.41 | 7.31 | 23 | ND | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
MARZO | 6 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.46 | 7.09 | 24.1 | ND | CORRECTO | 0 | 7:30 | Carlos
MARZO | 7 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.63 | 7.57 | 22.3 | 60.3 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Carlos
MARZO | 8 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 0.82 | 7.58 | 23 | 62.7 | CORRECTO | 0 | 10:30 | Paul
Marzo | 9 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.26 | 7.39 | 22.6 | 63.4 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
MARZO | 10 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.45 | 7.6 | 22.9 | 63.8 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
MARZO | 11 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.33 | 7.08 | 23.1 | ND | CORRECTO | 0 | 6:45 | Germán
MARZO | 12 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.51 | 7.43 | 21.8 | 64.1 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
MARZO | 13 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.4 | 7.44 | 22.7 | ND | CORRECTO | 0 | 8:30 | Germán
MARZO | 14 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.46 | 7.1 | 23.4 | ND | CORRECTO | 0 | 11:00 | Tolo
MARZO | 15 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.3 | 7.5 | 22.4 | 60.4 | CORRECTO | 0 | 11:30 | Paul
Marzo | 16 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.48 | 7.37 | 22.8 | 61.1 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
MARZO | 17 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.52 | 7.06 | 21.7 | ND | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
MARZO | 18 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.4 | 7.12 | 22 | ND | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
MARZO | 19 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.39 | 7.31 | 22.3 | 60.8 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
MARZO | 20 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.46 | 7.42 | 22.6 | 61 | CORRECTO | 0 | 6:30 | Germán
MARZO | 21 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.37 | 7.34 | 21.9 | 60.5 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Paul
MARZO | 22 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.51 | 7.36 | 22.6 | 60.4 | CORRECTO | 0 | 11:30 | Paul
MARZO | 23 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.36 | 7.21 | 22.3 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán
MARZO | 24 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.36 | 7.64 | 22.6 | 60.2 | CORRECTO | 0 | 9:30 | Germán
MARZO | 25 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.46 | 7.55 | 22.9 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán
MARZO | 26 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.4 | 7.61 | 22.9 | ND | CORRECTO | 0 | 9:30 | Germán
MARZO | 27 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.44 | 7.58 | 22.6 | 60.2 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Tolo
MARZO | 28 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.62 | 7.64 | 23 | 61 | CORRECTO | 0 | 11:30 | Tolo
MARZO | 29 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.36 | 7.06 | 22.6 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Paul
Marzo | 30 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.46 | 7.12 | 21.8 | ND | CORRECTO | 0 | 10:30 | Paul
MARZO | 31 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.46 | 7.21 | 22.9 | 60.6 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Tolo
ABRIL | 1 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.64 | 7.4 | 23.1 | 61.2 | CORRECTO | 0 | 8:30 | Germán
ABRIL | 2 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.3 | 7.55 | 23.6 | 60.4 | CORRECTO | 0 | 9:00 | Germán
ABRIL | 3 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.5 | 7.39 | 23.4 | 59.7 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
ABRIL | 4 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.4 | 7.14 | 23.1 | ND | CORRECTO | 0 | 9:30 | Tolo
ABRIL | 5 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.16 | 7.29 | 23 | 61 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Paul
ABRIL | 6 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.38 | 7.4 | 23.5 | ND | CORRECTO | 0 | 12:00 | Ezequiel
ABRIL | 7 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.46 | 7.1 | 22.6 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
ABRIL | 8 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.46 | 7.5 | 23 | 60 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
ABRIL | 9 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.2 | 7.8 | 22.8 | 60.2 | CORRECTO | 0 | 6:30 | Germán
ABRIL | 10 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.3 | 7.2 | 23.4 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Ezequiel
ABRIL | 11 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.41 | 7.06 | 23.3 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Tolo
ABRIL | 12 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.16 | 7.32 | 23.7 | 61 | CORRECTO | 0 | 9:30 | Ezequiel
ABRIL | 13 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.25 | 7.4 | 23.9 | 60.7 | CORRECTO | 0 | 8:45 | Ezequiel
ABRIL | 14 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.33 | 7.64 | 23.4 | 61 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
ABRIL | 15 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.51 | 7.26 | 23.1 | 60.3 | CORRECTO | 0 | 8:30 | Germán
ABRIL | 16 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.36 | 7.19 | 22.7 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
ABRIL | 17 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.42 | 7.4 | 23 | 61.2 | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán
ABRIL | 18 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.1 | 7.63 | 23.8 | ND | CORRECTO | 0 | 11:30 | Tolo
ABRIL | 19 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.4 | 7.2 | 22.8 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Ezequiel
ABRIL | 20 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.38 | 7.3 | 22.4 | 60.9 | CORRECTO | 0 | 9:30 | Germán
ABRIL | 21 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.3 | 7.41 | 22.9 | 61 | CORRECTO | 0 | 9:30 | Germán
ABRIL | 22 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.54 | 7.19 | 22.6 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
ABRIL | 23 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.49 | 7.1 | 22.4 | ND | CORRECTO | 0 | 11:00 | Ezequiel
ABRIL | 24 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.1 | 7.25 | 23.4 | 60 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
ABRIL | 25 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.3 | 7.46 | 22.6 | 61 | CORRECTO | 0 | 7:42 | Tolo
ABRIL | 26 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.59 | 7.59 | 22.8 | 60.7 | CORRECTO | 0 | 12:00 | Paul
ABRIL | 27 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.36 | 7.6 | 23.1 | 60 | CORRECTO | 0 | 13:00 | Germán
ABRIL | 28 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.4 | 7.43 | 23 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán
ABRIL | 29 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.12 | 7.6 | 23.1 | 60.4 | CORRECTO | 0 | 11:30 | Ezequiel
ABRIL | 30 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.19 | 7.36 | 23.1 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Ezequiel
MAYO | 1 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.36 | 7.12 | 22.9 | ND | CORRECTO | 0 | 12:00 | Hugo
MAYO | 2 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.48 | 7.34 | 22.4 | 60.2 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Ezequiel
MAYO | 3 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.6 | 7.68 | 22.5 | 61 | CORRECTO | 0 | 12:30 | Ezequiel
MAYO | 4 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.4 | 7.5 | 23 | ND | CORRECTO | 0 | 9:00 | Germán
MAYO | 5 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.3 | 7.16 | 24 | ND | CORRECTO | 0 | 9:30 | Germán
MAYO | 6 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.2 | 7.51 | 23.2 | 61 | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán
MAYO | 7 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.36 | 7.36 | 23.4 | 60.4 | CORRECTO | 0 | 7:30 | Germán
MAYO | 8 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.25 | 7.6 | 22.8 | 61 | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
MAYO | 9 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.44 | 7.51 | 22.8 | 61 | CORRECTO | 0 | 10:00 | C Tejero
MAYO | 10 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.27 | 7.46 | 22.4 | ND | CORRECTO | 0 | 9:30 | Ezequiel
MAYO | 11 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.3 | 7.38 | 22.6 | 60.1 | CORRECTO | 0 | 10:00 | Ezequiel
MAYO | 12 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.26 | 7.44 | 22.5 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán
MAYO | 13 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.41 | 7.19 | 23 | ND | CORRECTO | 0 | 9:30 | Germán
MAYO | 14 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.21 | 7.65 | 26.3 | 60.9 | CORRECTO | 0 | 9:30 | JHONY
MAYO | 15 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.03 | 7.44 | 24.9 | 59.8 | CORRECTO | 0 | 11:10 | JHONY
MAYO | 16 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.23 | 7.45 | 26.4 | ND | CORRECTO | 0 | 11:15 | JHONY
MAYO | 17 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.28 | 7.39 | 25.6 | ND | CORRECTO | 0 | 8:40 | JHONY
MAYO | 18 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.29 | 7.4 | 24 | 60.6 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
MAYO | 19 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.26 | 7.29 | 23.6 | 61.2 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
MAYO | 20 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.67 | 7.61 | 23.1 | 64.1 | CORRECTO | 0 | 10:00 | JHONY
MAYO | 21 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.34 | 7.43 | 24.3 | 24.3 | CORRECTO | 0 | 12:00 | Carlos
MAYO | 22 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 1.41 | 7.6 | 23.9 | ND | CORRECTO | 0 | 11:00 | Carlos
MAYO | 23 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.53 | 7.44 | 24.7 | 60.7 | CORRECTO | 0 | 11:16 | JHONY
MAYO | 24 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.31 | 7.4 | 23.4 | ND | CORRECTO | 0 | 8:21 | JHONY
MAYO | 25 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.3 | 7.25 | 23.4 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán
MAYO | 26 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.38 | 7.36 | 24 | 61.8 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Germán
MAYO | 27 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.45 | 7.1 | 28.4 | 60.4 | CORRECTO | 0 | 8:40 | JHONY
MAYO | 28 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.23 | 7.37 | 27.6 | ND | CORRECTO | 0 | 8:07 | JHONY
MAYO | 29 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.33 | 7.32 | 29.2 | ND | CORRECTO | 0 | 8:06 | JHONY
MAYO | 30 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.25 | 7.54 | 29 | 62 | CORRECTO | 0 | 8:27 | JHONY
MAYO | 31 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.42 | 7.33 | 27.2 | 61.9 | CORRECTO | 0 | 8:28 | JHONY
JUNIO | 1 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.39 | 7.51 | 23.7 | 61.3 | CORRECTO | 0 | 7:30 | Germán
JUNIO | 2 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.29 | 7.61 | 24.8 | 61.8 | CORRECTO | 0 | 7:10 | Germán
JUNIO | 3 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.28 | 7.38 | 26.3 | ND | CORRECTO | 0 | 13:31 | JHONY
JUNIO | 4 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.28 | 7.37 | 25.2 | 60.3 | CORRECTO | 0 | 8:44 | Germán
JUNIO | 5 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.35 | 7.44 | 24.6 | ND | CORRECTO | 0 | 8:33 | JHONY
JUNIO | 6 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.19 | 7.31 | 29 | ND | CORRECTO | 0 | 7:36 | JHONY
JUNIO | 7 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.01 | 7.37 | 26.3 | 61.1 | CORRECTO | 0 | 8:19 | JHONY
JUNIO | 8 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.12 | 7.46 | 25.1 | 61.2 | CORRECTO | 0 | 7:30 | Germán
JUNIO | 9 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.37 | 7.36 | 25.7 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
JUNIO | 10 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.41 | 7.33 | 24.3 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
JUNIO | 11 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.36 | 7.54 | 25.7 | 61.2 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
JUNIO | 12 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.51 | 7.62 | 25.9 | 61.7 | CORRECTO | 0 | 8:30 | Germán
JUNIO | 13 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.33 | 7.41 | 25.1 | 61 | CORRECTO | 0 | 12:00 | Hugo
JUNIO | 14 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.4 | 7.4 | 24.8 | 61 | CORRECTO | 0 | 11:00 | C.Tejero
JUNIO | 15 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.46 | 7.48 | 24.6 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
JUNIO | 16 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.49 | 7.38 | 25.9 | 61 | CORRECTO | 0 | 8:30 | Germán
JUNIO | 17 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.37 | 7.39 | 26.6 | ND | CORRECTO | 0 | 7:17 | JHONY
JUNIO | 18 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.43 | 7.28 | 26.1 | ND | CORRECTO | 0 | 7:51 | JHONY
JUNIO | 19 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.17 | 7.34 | 26.1 | 59.1 | CORRECTO | 0 | 7:39 | JHONY
JUNIO | 20 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.28 | 7.39 | 26.6 | 59.6 | CORRECTO | 0 | 8:11 | JHONY
JUNIO | 21 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.33 | 7.42 | 26.2 | ND | CORRECTO | 0 | 8:00 | Ezequiel
JUNIO | 22 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.41 | 7.43 | 26 | ND | CORRECTO | 0 | 6:50 | Germán
JUNIO | 23 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.23 | 7.26 | 26.3 | 58.1 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
JUNIO | 24 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.37 | 7.52 | 29 | 60.5 | CORRECTO | 0 | 13:44 | JHONY
JUNIO | 25 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.75 | 7.71 | 26.7 | 61.3 | CORRECTO | 0 | 8:48 | JHONY
JUNIO | 26 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.39 | 7.61 | 27.8 | 59.2 | CORRECTO | 0 | 10:12 | JHONY
JUNIO | 27 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.27 | 7.58 | 30.3 | ND | CORRECTO | 0 | 7:57 | JHONY
JUNIO | 28 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.42 | 7.36 | 28.5 | 59.9 | CORRECTO | 0 | 8:20 | JHONY
JUNIO | 29 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.32 | 7.39 | 26.4 | ND | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
JUNIO | 30 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.35 | 7.43 | 25.8 | ND | CORRECTO | 0 | 7:30 | Germán
JULIO | 1 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.47 | 7.69 | 28 | 61.6 | CORRECTO | 0 | 7:48 | JHONY
JULIO | 2 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.26 | 7.57 | 28.1 | 59.6 | CORRECTO | 0 | 7:52 | JHONY
JULIO | 3 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.48 | 7.25 | 28.9 | ND | CORRECTO | 0 | 7:52 | JHONY
JULIO | 4 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.37 | 7.31 | 28.2 | ND | CORRECTO | 0 | 8:36 | JHONY
JULIO | 5 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.42 | 7.57 | 28.6 | 59.6 | CORRECTO | 0 | 7:55 | JHONY
JULIO | 6 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.29 | 7.61 | 27.2 | 60.5 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
JULIO | 7 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.32 | 7.54 | 26.8 | 61 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Ezequiel
JULIO | 8 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.51 | 7.76 | 26.5 | 59.6 | CORRECTO | 0 | 8:15 | JHONY
JULIO | 9 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.31 | 7.52 | 27.8 | ND | CORRECTO | 0 | 8:39 | JHONY
JULIO | 10 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.41 | 7.52 | 27.6 | 58.6 | CORRECTO | 0 | 8:14 | JHONY
JULIO | 11 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.48 | 7.42 | 25.9 | ND | CORRECTO | 0 | 8:06 | JHONY
JULIO | 12 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.29 | 7.42 | 27.5 | ND | CORRECTO | 0 | 7:41 | JHONY
JULIO | 13 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.51 | 7.34 | 26.7 | 60.4 | CORRECTO | 0 | 8:00 | Germán
JULIO | 14 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.43 | 7.46 | 26.9 | 61.2 | CORRECTO | 0 | 8:30 | Germán
JULIO | 15 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.47 | 7.29 | 28.8 | ND | CORRECTO | 0 | 8:41 | JHONY
JULIO | 16 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.5 | 7.35 | 28.3 | ND | CORRECTO | 0 | 8:23 | JHONY
JULIO | 17 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.27 | 7.44 | 27.9 | 59.6 | CORRECTO | 0 | 8:35 | JHONY
JULIO | 18 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.25 | 7.7 | 28.4 | 61.7 | CORRECTO | 0 | 9:01 | JHONY
JULIO | 19 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.68 | 7.77 | 27.4 | 59.7 | CORRECTO | 0 | 8:18 | JHONY
JULIO | 20 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.5 | 7.46 | 27 | 61.3 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Carlos
JULIO | 21 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.42 | 7.29 | 26.8 | ND | CORRECTO | 0 | 7:00 | Germán
JULIO | 22 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.61 | 7.21 | 28.7 | 60.7 | CORRECTO | 0 | 12:04 | JHONY
JULIO | 23 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.52 | 7.39 | 28.3 | ND | CORRECTO | 0 | 12:13 | JHONY
JULIO | 24 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.23 | 7.17 | 29.8 | ND | CORRECTO | 0 | 12:30 | JHONY
JULIO | 25 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.43 | 7.36 | 28.6 | 59.6 | CORRECTO | 0 | 8:44 | JHONY
JULIO | 26 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.06 | 7.43 | 27.9 | 61.6 | CORRECTO | 0 | 12:44 | JHONY
JULIO | 27 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.26 | 7.4 | 26.4 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán
JULIO | 28 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.3 | 7.32 | 26.1 | ND | CORRECTO | 0 | 10:00 | Germán
JULIO | 29 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.31 | 7.41 | 28.1 | 59.7 | CORRECTO | 0 | 12:16 | JHONY
JULIO | 30 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.56 | 7.57 | 26.7 | 61.6 | CORRECTO | 0 | 11:52 | JHONY
JULIO | 31 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.43 | 7.31 | 28.1 | 59.6 | CORRECTO | 0 | 12:43 | JHONY
AGOSTO | 1 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.54 | 7.69 | 27.8 | 61.5 | CORRECTO | 0 | 13:09 | JHONY
AGOSTO | 2 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.31 | 7.29 | 28.2 | ND | CORRECTO | 0 | 12:49 | JHONY
AGOSTO | 3 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.38 | 7.5 | 26.8 | 59.4 | CORRECTO | 0 | 11:00 | Germán
AGOSTO | 4 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.42 | 7.3 | 26.4 | ND | CORRECTO | 0 | 12:00 | Germán
AGOSTO | 5 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.17 | 7.22 | 28.4 | ND | CORRECTO | 0 | 13:37 | JHONY
AGOSTO | 6 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.33 | 7.22 | 27.8 | 56.7 | CORRECTO | 0 | 12:33 | JHONY
AGOSTO | 7 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.54 | 7.45 | 28.1 | 59.1 | CORRECTO | 0 | 13:22 | JHONY
AGOSTO | 8 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.3 | 7.2 | 28.4 | 0 | 1 | 0 | 13:20 | Jhony
AGOSTO | 9 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.29 | 7.32 | 27.9 | ND | 0 | Correcto | 13:43 | Jhony
AGOSTO | 10 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.45 | 7.54 | 28.1 | 57.9 | CORRECTO | 0 | 14:20 | JHONY
AGOSTO | 11 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.37 | 7.51 | 27.5 | 59.1 | CORRECTO | 0 | 12:56 | JHONY
AGOSTO | 12 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.21 | 7.43 | 58.4 | 25.6 | 0 | Correcto | 14:14 | Jhony
AGOSTO | 13 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.35 | 7.33 | 27.4 | 57.8 | Correcto | 0 | 15:00 | Jhony
AGOSTO | 14 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.29 | 7.33 | 27.6 | 60.5 | Correcto | 0 | 13:14 | Jhony
AGOSTO | 15 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.22 | 7.32 | 28.7 | 59.3 | Correcto | 0 | 13:39 | Jhony
AGOSTO | 16 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.32 | 7.43 | 28.1 | ND | Correcto | 0 | 13:17 | Jhony
AGOSTO | 17 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 1.4 | 7.3 | 26 | 60 | Correcto | 0 | 11:03 | Paul
AGOSTO | 18 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.42 | 7.26 | 27.6 | 60.2 | Correcto | 0 | 12:00 | Jhony
AGOSTO | 19 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.21 | 7.42 | 28.6 | 60.5 | Correcto | 0 | 12:00 | Jhony
AGOSTO | 20 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.26 | 7.27 | 30.1 | 0 | Correcto | 0 | 12:32 | Jhony
AGOSTO | 21 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.25 | 7.35 | 28.3 | ND | Correcto | 0 | 12:46 | Jhony
AGOSTO | 22 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.21 | 7.36 | 27.6 | 59.4 | Correcto | 0 | 13:11 | Jhony
AGOSTO | 23 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.48 | 7.59 | 27.6 | 60.6 | Correcto |  | 9:02 | Jhony
AGOSTO | 24 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1 | 7 | 25 | 60 | Correcto | 0 | 12:05 | Paul
AGOSTO | 25 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1 | 7 | 25 | 60 | Correcto | 0 | 8:30 | Paul
AGOSTO | 26 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.28 | 7.26 | 27.4 | ND | Correcto | 0 | 13:54 | Jhony
AGOSTO | 27 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1.32 | 7.22 | 27.3 | 59.3 | Correcto | 0 | 13:12 | Jhony
AGOSTO | 28 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.21 | 7.36 | 27.5 | ND | Correcto | 0 | 13:13 | Jhony
AGOSTO | 29 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.23 | 7.42 | 27.6 | ND | Correcto | 0 | 9:59 | Jhony
AGOSTO | 30 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.05 | 7.44 | 27.6 | 59.3 | Correcto | 0 | 9:21 | Jhony
AGOSTO | 31 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1 | 7 | 27 | 60 | Correcto | 0 | 9:33 | Paul
SEPTIEMBRE | 1 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 1 | 7 | 27 | 60 | Correcto | 0 | 10:01 | Paul
SEPTIEMBRE | 2 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.26 | 7.28 | 27.6 | ND | Correcto | 0 | 8:55 | Jhony
SEPTIEMBRE | 3 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.26 | 7.32 | 27.4 | 59.2 | Correcto | 0 | 8:57 | Jhony
SEPTIEMBRE | 4 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1.23 | 7.32 | 26.4 | 59.2 | Correcto | 0 | 9:31 | Jhony
SEPTIEMBRE | 5 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.42 | 7.45 | 27.6 | 59.6 | Correcto | 0 | 9:37 | Jhony
SEPTIEMBRE | 6 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.1 | 7.35 | 27.4 | 60.1 | Correcto | 0 | 9:18 | Jhony
SEPTIEMBRE | 7 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 1 | 7 | 25 | 60 | Correcto | 0 | 8:53 | Paul
SEPTIEMBRE | 8 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1 | 7 | 27 | 60 | Correcto | 0 | 15:30 | Paul
SEPTIEMBRE | 9 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1.22 | 7.26 | 27.6 | ND | Correcto | 0 | 9:19 | Jhony
SEPTIEMBRE | 10 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.31 | 7.22 | 27.8 | ND | Correcto | 0 | 11:30 | Jhony
SEPTIEMBRE | 11 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.22 | 7.32 | 27.6 | 59.9 | Correcto | 0 | 9:12 | Jhony
SEPTIEMBRE | 12 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.2 | 7.38 | 27.5 | 58.9 | Correcto | 0 | 11:31 | Jhony
SEPTIEMBRE | 13 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.32 | 7.36 | 28.3 | ND | Correcto | 0 | 12:31 | Jhony
SEPTIEMBRE | 14 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 1 | 7 | 25 | 60 | Correcto | 0 | 8:46 | Paul
SEPTIEMBRE | 15 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.23 | 7.32 | 25.9 | 58.9 | Correcto | 0 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 16 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1 | 7.44 | 25 | 58.2 | Correcto | 0 | 13:46 | Paul
SEPTIEMBRE | 17 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.42 | 7.26 | 27.1 | 60.1 | Correcto | 0 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 18 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.33 | 7.43 | 26.8 | 59.4 | Correcto | 0 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 19 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.32 | 7.26 | 26.2 | ND | Correcto | 0 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 20 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M | 1 | 7 | 25 | 60 | Correcto | 0 | 11:56 | Paul
SEPTIEMBRE | 21 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G | 1 | 7 | 25 | ND | Correcto | 0 | 14:57 | Paul
SEPTIEMBRE | 22 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H | 0.32 | 7.32 | 27.6 | ND | Correcto | 0 | 12:00 | Jhony
SEPTIEMBRE | 23 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F | 1.17 | 7.32 | 26.8 | 57.3 | Correcto | 0 | 13:39 | Jhony
SEPTIEMBRE | 24 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M | 1.32 | 7.36 | 27.6 | 56.8 | Correcto | 0 | 12:56 | Jhony
SEPTIEMBRE | 25 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 | 0.29 | 7.29 | 28.1 | ND | Correcto | 0 | 9:24 | Jhony
SEPTIEMBRE | 26 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV | 0.32 | 7.26 | 27.3 | ND | Correcto | 0 | 18:03 | Jhony
SEPTIEMBRE | 27 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F | 1.32 | 7.26 | 26.2 | 59.2 | Correcto | 0 | 18:33 | Jhony
SEPTIEMBRE | 28 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M | 1 | 7 | 27 | 60 | Correcto | 0 | 9:19 | Paul
SEPTIEMBRE | 29 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F | 1.28 | 7.29 | 26.4 | 59.3 | Correcto | 0 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 30 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F | 1.32 | 7.45 | 27.5 | 60.1 | Correcto | 0 | 10:50 | Jhony
OCTUBRE | 1 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV | 0.26 | 7.35 | 27.5 | ND | Correcto | 0 | 9:11 | Jhony
OCTUBRE | 2 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M
OCTUBRE | 3 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G |  |  |  | ND
OCTUBRE | 4 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H |  |  |  | ND
OCTUBRE | 5 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F
OCTUBRE | 6 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M
OCTUBRE | 7 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 |  |  |  | ND
OCTUBRE | 8 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV |  |  |  | ND
OCTUBRE | 9 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F
OCTUBRE | 10 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M
OCTUBRE | 11 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F
OCTUBRE | 12 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F
OCTUBRE | 13 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV |  |  |  | ND
OCTUBRE | 14 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M
OCTUBRE | 15 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G |  |  |  | ND
OCTUBRE | 16 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H |  |  |  | ND
OCTUBRE | 17 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F
OCTUBRE | 18 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M
OCTUBRE | 19 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 |  |  |  | ND
OCTUBRE | 20 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV |  |  |  | ND
OCTUBRE | 21 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F
OCTUBRE | 22 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M
OCTUBRE | 23 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F
OCTUBRE | 24 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F
OCTUBRE | 25 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV |  |  |  | ND
OCTUBRE | 26 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M
OCTUBRE | 27 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G |  |  |  | ND
OCTUBRE | 28 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H |  |  |  | ND
OCTUBRE | 29 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F
OCTUBRE | 30 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M
OCTUBRE | 31 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 1 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 2 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F
NOVIEMBRE | 3 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M
NOVIEMBRE | 4 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F
NOVIEMBRE | 5 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F
NOVIEMBRE | 6 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 7 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M
NOVIEMBRE | 8 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 9 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 10 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F
NOVIEMBRE | 11 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M
NOVIEMBRE | 12 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 13 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 14 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F
NOVIEMBRE | 15 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1M
NOVIEMBRE | 16 | COCINA FREG. / LAV. | 1.1F
NOVIEMBRE | 17 | COCINA FREG. / LAV. | 1.2F
NOVIEMBRE | 18 | GRIFO OSMOSIS | 1.2LV |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 19 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3M
NOVIEMBRE | 20 | COCINA FREG. / LAV. | 1.3G |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 21 | GRIFO OSMOSIS | 1.3H |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 22 | BAR FREG. / LAV. | 5.1F
NOVIEMBRE | 23 | BAR FREG. / LAV. | 5.2M
NOVIEMBRE | 24 | GRIFO OSMOSIS | 5.2O4 |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 25 | GRIFO OSMOSIS | 5.2LV |  |  |  | ND
NOVIEMBRE | 26 | BAR FREG. / LAV. | 5.2F
NOVIEMBRE | 27
NOVIEMBRE | 28

## Semanal puntos terminales
Nº MUESTREOS REALIZADOS |  |  | 25 | 27 | 25 | 19 | 25 | 19 |  | 27 | 27 | 27 | HORA MUESTREO | REALIZADO POR | OBSERVACIONES / INCIDENCIAS
PARAMETROS |  |  | CLR | pH | T.ª AFC | T.ª ACS | TURBIDEZ AFC | TURBIDEZ ACS | CLR BLOQUE/COLECT. RIEGO |  | Tª AFS ALJIBE A. DURA | Tª AFS ALJIBE A. BLANDA
MES | DIA | PUNTO DISTAL DE MUESTRA | 0,2 - 1 ppm | 6,5 - 9 | ≤ 25 ºC | ≥ 50 ºC | <4 UNF | <4 UNF | Nº/UBICACIÓN | 0,2 - 0,5 ppm | ≤ 25 ºC | ≤ 25 ºC |  |  |  | MES
Febrero | 9 | 3L | 1.67 | 7.62 | 22.4 | 61.2 | 0 | 0 | Sála de máquinas | 0.36 | 22.6 | 23.1 | 10:00 | Germán |  | ENERO
Febrero | 16 | 6.1L3 | 1.36 | 7.43 | 23.4 | 62 | 0 | 0.88 | Sála de máquinas | 0.58 | 22.9 | 23.3 | 10:00 | Germán |  | FEBRERO
Febrero | 23 | 6.2L2 | 1.55 | 7.38 | 22.8 | 62.2 | 0 | 0.67 | Sála de máquinas | 0.26 | 22.8 | 23.3 | 10:00 | Germán |  | MARZO
Febrero | 3 | 6.1L1 | 1.21 | 7.56 | 22.9 | 63 | 0 | 0.82 | Sála de máquinas | 0.19 | 23.1 | 23.6 | 11:00 | Germán |  | ABRIL
Marzo | 9 | 6.3L | 1.39 | 7.37 | 22.6 | 62.3 | 0 | 0.94 | Sála de máquinas | 0.24 | 22.1 | 22.9 | 10:00 | Germán |  | MAYO
Marzo | 16 | 2G1 | ND | 7.39 | ND | 61.5 | ND | 0.77 | Sála de máquinas | 0.18 | 22.7 | 22.9 | 11:30 | Germán |  | JUNIO
Marzo | 23 | 6.1L2 | 1.48 | 7.5 | 22.9 | 60.9 | 0 | 0.28 | Sála de máquinas | 0.4 | 23 | 23.1 | 11:00 | Germán |  | JULIO
Marzo | 30 | 8Fd | 1.24 | 7.34 | 23 | ND | 0 | ND | Sála de máquinas | 0.42 | 23.1 | 23.1 | 12:00 | Paul |  | AGOSTO
Abril | 6 | 4V | 1.33 | 7.77 | 23.4 | 61 | 0 | 0 | Sála de máquinas | 0.16 | 23.2 | 23 | 12:00 | Paul |  | SEPTIEMBRE
Abril | 13 | 6.2L1 | 1.38 | 7.59 | 23.8 | 24.1 | 0 | 0 | bicicletas | 0.2 | 23.4 | 23.4 | 10:00 | Germán |  | OCTUBRE
Abril | 20 | 9Fd | 1.61 | 7.83 | 23.3 | ND | 0 | ND | bicicletas | 0.31 | 23.8 | 23.5 | 11:00 | Germán |  | NOVIEMBRE
Abril | 27 | 7Fd | 1.5 | 7.77 | 23 | ND | 0 | ND | bicicletas | 0.16 | 23.1 | 23.6 | 9:30 | Germán |  | DICIEMBRE
Mayo | 4 | 2G2 | 1.16 | 7.81 | 23.1 | ND | 0 | ND | bicicletas | 0.26 | 24 | 23.9 | 12:00 | Germán
Mayo | 11 | 6.2L3 | 1.24 | 7.52 | 23.8 | 60.7 | 0 | 0 | bicicletas | 0.38 | 23.8 | 23.5 | 11:00 | Germán
Mayo | 23 | 10Fd | 1.21 | 7.63 | 23.4 | ND | 0 | ND | bicicletas | 0.33 | 23.6 | 24.1 | 13:44 | JHONY
Mayo | 27 | 3L | 1.39 | 7.56 | 24.5 | 62.1 | 0 | 0 | bicicletas | 0.31 | 24.1 | 23.8 | 8:50 | JHONY
Junio | 3 | 6.1L3 | 1.17 | 7.48 | 25.1 | 60.3 | 0 | 0 | bicicletas | 0.36 | 25.2 | 23.6 | 11:02 | JHONY
Junio | 10 | 6.2L2 | 1.38 | 7.41 | 25.3 | 61.8 | 0 | 0 | bicicletas | 0.4 | 25.3 | 23.4 | 10:00 | Germán
Junio | 17 | 6.1L1 | 1.28 | 7.63 | 27.8 | 62.6 | 0 | 0 | bicicletas | 0.33 | 25.1 | 24.2 | 8:39 | JHONY
Junio | 24 | 6.3L | 0.91 | 7.56 | 30 | 60.5 | 0 | 0 | bicicletas | 0.27 | 24.3 | 24.8 | 8:21 | JHONY
Junio | 29 | 2G1 | ND | 7.44 | ND | 59.3 | ND | 0 | bicicletas | 0.3 | 24.8 | 24.6 | 8:30 | JHONY
Julio | 1 | 6.1L2 | 1.48 | 7.6 | 27.2 | 60.5 | 0 | 0 | bicicletas | 0.36 | 24.3 | 24.8 | 7:53 | JHONY
Julio | 8 | 8Fd | 1.48 | 7.91 | 25 | ND | 0 | ND | bicicletas | 0.31 | 24.6 | 24.9 | 8:21 | JHONY
Julio | 15 | 4V | 1.45 | 7.41 | 27.5 | 60.2 | 0 | 0 | bicicletas | 0.36 | 24.8 | 24.6 | 8:51 | JHONY
Julio | 22 | 6.2L1 | 1.06 | 7.57 | 29.6 | 61.8 | 0 | 0 | bicicletas | 0.31 | 25.6 | 24.8 | 12:20 | JHONY
Julio | 29 | 9Fd | 1.22 | 7.33 | 28.2 | ND | 0 | ND | bicicletas | 0.3 | 24.9 | 24 | 12:23 | JHONY
Agosto | 5 | 7Fd | 1.49 | 7.61 | 27.3 | ND | 0 | ND | bicicletas | 0.24 | 25.2 | 24.9 | 13:50 | JHONY
Agosto | 12 | 2G2 | 1.19 | 7.33 | 25.6 | 0 | Correcto | Correcto | bicicletas | 0.33 | 25.1 | 25.1 | 14:14 | Jhony
Agosto | 19 | 6.2L3 | 1.28 | 7.36 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | bicicletas | 0.35 | 24.6 | 25.6 | 12:00 | Jhony
Agosto | 26 | 10Fd | 1.02 | 7.26 | 27.6 | 59.4 | 0 | 0 | bicicletas | 0.32 | 24.5 | 24.6 | 13:54 | Jhony
Septiembre | 2 | 3L | 1.34 | 7.26 | 26.5 |  | 0 | 0 | bicicletas | 0.32 | 24.6 | 24.8 | 8:55 | Jhony
Septiembre | 9 | 6.1L3 | 1.23 | 7.25 | 27.6 | 60.2 | 0 | 0 | Sala de máquinas | 0.3 | 24.3 | 24.7 | 9:19 | Jhony
Septiembre | 16 | 6.2L2 | 1 | 7.01 | 25 | 54.1 | 0 | 0 | Sala de máquinas | 0.5 | 25 | 25 | 13:46 | Paul
Septiembre | 23 | 6.1L1 | 1.05 | 7.26 | 26.4 | 59.3 | 0 | 0 | Sala de máquinas | 0.26 | 24.2 | 24.5 | 13:39 | Jhony
Septiembre | 30 | 6.3L | 1.18 | 7.26 | 27.6 | 59.8 | 0 | 0 | Sala de máquinas | 0.32 | 24.2 | 24.7 | 10:50 | Jhony
Octubre | 1 | 2G1 | ND |  | ND |  | ND |  | bicicletas
Octubre | 8 | 6.1L2 | [6 empty] | bicicletas
Octubre | 15 | 8Fd |  |  |  | ND |  | ND | bicicletas
Octubre | 22 | 4V | [6 empty] | bicicletas
Octubre | 29 | 6.2L1 | [6 empty] | bicicletas
Noviembre | 4 | 9Fd |  |  |  | ND |  |  | bicicletas
Noviembre | 11 | 7Fd |  |  |  | ND |  |  | bicicletas
Noviembre | 18 | 2G2 |  |  |  | ND |  | ND | bicicletas

## Semanal - Red-Depósitos
Nº MUESTREOS REALIZADOS |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | HORA MUESTREO | REALIZADO POR | OBSERVACIONES / INCIDENCIAS
PARAMETROS |  |  | CLR | pH | T.ª AFC | DUREZA
MES | DIA | PUNTO DE MUESTRA (RED, ALJIBE, DEPÓSITO) | 0,2 - 1 ppm | 6,5 - 9 | ≤ 25 ºC | Muy blanda de 0 a 9 Blanda: de 9 a 18 Semidura: de 18 a 36 Dura: de 36 a 54 Muy dura: mas de 54 |  |  |  | MES | PUNTO DE MUESTRA
Febrero | 9 | AGUA RED MUNICIPAL | [7 empty] | ENERO | AGUA RED MUNICIPAL
Febrero | 9 | ALJIBE AGUA DURA | [7 empty] | FEBRERO | ALJIBE AGUA DURA
Febrero | 9 | ALJIBE AGUA BLANDA | [7 empty] | MARZO | ALJIBE AGUA BLANDA
Febrero | 9 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | [7 empty] | ABRIL | ALJIBE A. DURA N.º 2 (C. INCEND. Y RIEGO)
Febrero | 9 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | [7 empty] | MAYO | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
Febrero | 16 | AGUA RED MUNICIPAL | [7 empty] | JUNIO
Febrero | 16 | ALJIBE AGUA DURA | [7 empty] | JULIO
Febrero | 16 | ALJIBE AGUA BLANDA | [7 empty] | AGOSTO
Febrero | 16 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | [7 empty] | SEPTIEMBRE
Febrero | 16 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | [7 empty] | OCTUBRE
Febrero | 23 | AGUA RED MUNICIPAL | [7 empty] | NOVIEMBRE
Febrero | 23 | ALJIBE AGUA DURA | [7 empty] | DICIEMBRE
Febrero | 23 | ALJIBE AGUA BLANDA
Febrero | 23 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
Febrero | 23 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI)
Marzo | 3 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.64 | 7.42 | 22.6 | 25 | 11:00 | Germán
Marzo | 3 | ALJIBE AGUA DURA | 0.91 | 7.56 | 22.8 | 29 | 11:00 | Germán
Marzo | 3 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.36 | 7.38 | 23.1 | 5 | 11:00 | Germán
Marzo | 3 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.41 | 7.09 | 22.9 | 2 | 11:00 | Germán
Marzo | 3 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.49 | 7.66 | 22.1 | 30 | 11:00 | Germán
Marzo | 9 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.58 | 7.26 | 22.8 | 23 | 10:00 | Germán
Marzo | 9 | ALJIBE AGUA DURA | 0.29 | 7.68 | 23 | 26 | 10:00 | Germán | Dosificador de cloro roto
Marzo | 9 | ALJIBE AGUA BLANDA | 0.89 | 7.39 | 23.1 | 3 | 10:00 | Germán
Marzo | 9 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.33 | 7.22 | 23.1 | 2 | 10:00 | Germán
Marzo | 9 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.41 | 7.52 | 23.9 | 29 | 10:00 | Germán
Marzo | 16 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.54 | 7.49 | 19.9 | 28 | 11:00 | Germán
Marzo | 16 | ALJIBE AGUA DURA | 1.39 | 7.5 | 20.9 | 30 | 11:00 | Germán
Marzo | 16 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.51 | 7.38 | 22 | 6 | 11:00 | Germán
Marzo | 16 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.47 | 7.09 | 22.4 | 2 | 11:00 | Germán
Marzo | 16 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.61 | 7.5 | 23 | 32 | 11:00 | Germán
Marzo | 23 | AGUA RED MUNICIPAL | 1.2 | 7.4 | 23.4 | 20 | 8:30 | Germán
Marzo | 23 | ALJIBE AGUA DURA | 1.5 | 7.55 | 23 | 23 | 8:30 | Germán
Marzo | 23 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.33 | 7.45 | 23.1 | 6 | 8:30 | Germán
Marzo | 23 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.4 | 7.1 | 23.6 | 2 | 8:30 | Germán
Marzo | 23 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.45 | 7.2 | 23.9 | 30 | 8:30 | Germán
Marzo | 30 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.66 | 7.5 | 23.4 | 20 | 12:00 | Paul
Marzo | 30 | ALJIBE AGUA DURA | 1.4 | 7.42 | 23 | 35 | 12:00 | Paul
Marzo | 30 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.35 | 7.4 | 23.4 | 8 | 12:00 | Paul
Marzo | 30 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.3 | 7.08 | 22.8 | 2 | 12:00 | Paul
Marzo | 30 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.67 | 7.2 | 24 | 28 | 12:00 | Paul
Abril | 6 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.5 | 7.56 | 21.9 | 26 | 10:00 | Germán
Abril | 6 | ALJIBE AGUA DURA | 1.6 | 7.6 | 22.3 | 28 | 10:00 | Germán
Abril | 6 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.28 | 7.32 | 23.8 | 6 | 10:00 | Germán
Abril | 6 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.46 | 7.12 | 22.6 | 2 | 10:00 | Germán
Abril | 6 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.25 | 7.61 | 22.8 | 24 | 10:00 | Germán
Abril | 13 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.6 | 7.6 | 22.3 | 31 | 11:00 | Germán
Abril | 13 | ALJIBE AGUA DURA | 1.72 | 7.5 | 23 | 30 | 11:00 | Germán
Abril | 13 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.48 | 7.44 | 23 | 5 | 11:00 | Germán
Abril | 13 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.5 | 7.13 | 23.4 | 2 | 11:00 | Germán
Abril | 13 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.42 | 7.5 | 22.9 | 30 | 11:00 | Germán
Abril | 20 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.32 | 7.34 | 22.9 | 24 | 8:00 | Germán
Abril | 20 | ALJIBE AGUA DURA | 1.6 | 7.6 | 23.1 | 32 | 8:00 | Germán
Abril | 20 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.34 | 7.29 | 23.6 | 7 | 8:00 | Germán
Abril | 20 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.43 | 7 | 22.4 | 2 | 8:00 | Germán
Abril | 20 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.35 | 7.84 | 23.9 | 30 | 8:00 | Germán
Abril | 27 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.4 | 7.5 | 19.8 | 28 | 11:00 | Germán
Abril | 27 | ALJIBE AGUA DURA | 1.55 | 7.64 | 22.5 | 30 | 11:00 | Germán
Abril | 27 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.34 | 7.36 | 23 | 6 | 11:00 | Germán
Abril | 27 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.46 | 7.18 | 23.1 | 2 | 11:00 | Germán
Abril | 27 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.5 | 7.6 | 23.9 | 31 | 11:00 | Germán
Mayo | 4 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.61 | 7.36 | 22.1 | 25 | 10:00 | Germán
Mayo | 4 | ALJIBE AGUA DURA | 1.55 | 7.64 | 23 | 27 | 10:00 | Germán
Mayo | 4 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.2 | 7.3 | 23.1 | 8 | 10:00 | Germán
Mayo | 4 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.4 | 7.12 | 22.9 | 2 | 10:00 | Germán
Mayo | 4 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.37 | 7.8 | 24 | 30 | 10:00 | Germán
Mayo | 11 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.4 | 7.36 | 20.3 | 19 | 9:30 | Germán
Mayo | 11 | ALJIBE AGUA DURA | 1.43 | 7.62 | 23.1 | 30 | 9:30 | Germán
Mayo | 11 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.24 | 7.4 | 23 | 3 | 9:30 | Germán
Mayo | 11 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.4 | 7.2 | 22.9 | 2 | 9:30 | Germán
Mayo | 11 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.34 | 7.64 | 23.1 | 20 | 9:30 | Germán
Mayo | 16 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.54 | 7.54 | 20.1 | 22 | 10:32 | JHONY
Mayo | 16 | ALJIBE AGUA DURA | 1.41 | 7.72 | 21.8 | 25 | 10:40 | JHONY
Mayo | 16 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.51 | 7.32 | 22.3 | 15 | 10:52 | JHONY
Mayo | 16 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.31 | 7.32 | 24.1 | 2 | 11:08 | JHONY
Mayo | 16 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.32 | 7.48 | 22.3 | 18 | 11:13 | JHONY
Mayo | 23 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.61 | 7.43 | 20.3 | 23 | 13:25 | JHONY
Mayo | 23 | ALJIBE AGUA DURA | 1.36 | 7.61 | 22.4 | 27 | 318:58 | JHONY
Mayo | 23 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.42 | 7.29 | 22.6 | 4 | 13:33 | JHONY
Mayo | 23 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.37 | 7.33 | 23.8 | 2 | 13:38 | JHONY
Mayo | 23 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.31 | 7.41 | 22.5 | 16 | 13:42 | JHONY
Mayo | 30 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.62 | 7.36 | 22 | 23 | 8:48 | JHONY
Mayo | 30 | ALJIBE AGUA DURA | 1.36 | 7.71 | 22.8 | 21 | 9:01 | JHONY
Mayo | 30 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.46 | 7.37 | 23.5 | 3 | 9:09 | JHONY
Mayo | 30 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.33 | 7.39 | 22.7 | 2 | 12:26 | JHONY
Mayo | 30 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.36 | 7.41 | 23.8 | 14 | 12:32 | JHONY
Junio | 6 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.54 | 7.28 | 22.1 | 21 | 13:10 | JHONY
Junio | 6 | ALJIBE AGUA DURA | 1.31 | 7.66 | 22.5 | 20 | 13:16 | JHONY
Junio | 6 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.31 | 7.35 | 23.1 | 3 | 13:21 | JHONY
Junio | 6 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.31 | 7.29 | 22.5 | 2 | 13:29 | JHONY
Junio | 6 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.35 | 7.4 | 23.2 | 11 | 13:36 | JHONY
Junio | 13 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.44 | 7.51 | 23.1 | 25 | 12:00 | Germán
Junio | 13 | ALJIBE AGUA DURA | 1.38 | 7.55 | 24.9 | 26 | 12:00 | Germán
Junio | 13 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.4 | 7.43 | 24.7 | 6 | 12:00 | Germán
Junio | 13 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.35 | 7.4 | 24.4 | 2 | 12:00 | Germán
Junio | 13 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.39 | 7.54 | 25.8 | 22 | 12:00 | Germán
Junio | 20 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.51 | 7.38 | 23.6 | 21 | 10:26 | JHONY
Junio | 20 | ALJIBE AGUA DURA | 1.5 | 7.59 | 25.3 | 29 | 10:30 | JHONY
Junio | 20 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.34 | 7.38 | 25.1 | 5 | 10:36 | JHONY
Junio | 20 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.4 | 7.48 | 25 | 2 | 10:17 | JHONY
Junio | 20 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.51 | 7.6 | 26.2 | 30 | 10:22 | JHONY
Junio | 27 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.6 | 7.3 | 24.2 | 19 | 8:11 | JHONY
Junio | 27 | ALJIBE AGUA DURA | 1.56 | 7.79 | 24.9 | 17 | 8:24 | JHONY
Junio | 27 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.39 | 7.4 | 25.1 | 6 | 8:31 | JHONY
Junio | 27 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.47 | 7.17 | 26.7 | 2 | 8:54 | JHONY
Junio | 27 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.37 | 7.81 | 25.9 | 15 | 8:43 | JHONY
JULIO | 4 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.45 | 7.73 | 24.8 | 17 | 7:55 | JHONY
JULIO | 4 | ALJIBE AGUA DURA | 1.71 | 7.78 | 25 | 16 | 8:07 | JHONY
JULIO | 4 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.41 | 7.45 | 25.8 | 6 | 8:14 | JHONY
JULIO | 4 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.22 | 7.2 | 25.8 | 1 | 8:30 | JHONY
JULIO | 4 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.29 | 7.81 | 25.1 | 17 | 8:21 | JHONY
JULIO | 11 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.62 | 7.7 | 24.8 | 17 | 8:20 | JHONY
JULIO | 11 | ALJIBE AGUA DURA | 1.34 | 7.91 | 24.8 | 16 | 8:25 | JHONY
JULIO | 11 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.52 | 7.35 | 25.4 | 6 | 8:28 | JHONY
JULIO | 11 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.3 | 7.18 | 27.8 | 1 | 8:50 | JHONY
JULIO | 11 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.36 | 7.93 | 25 | 16 | 8:38 | JHONY
JULIO | 18 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.4 | 7.69 | 24.9 | 17 | 9:10 | JHONY
JULIO | 18 | ALJIBE AGUA DURA | 1.51 | 7.85 | 25.3 | 15 | 13:59 | JHONY
JULIO | 18 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.29 | 7.4 | 26.7 | 6 | 14:17 | JHONY
JULIO | 18 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.27 | 7.23 | 26.9 | 1 | 14:22 | JHONY
JULIO | 18 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.31 | 7.88 | 24.9 | 16 | 14:28 | JHONY
JULIO | 25 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.52 | 7.42 | 24.9 | 15 | 12:54 | JHONY
JULIO | 25 | ALJIBE AGUA DURA | 1.21 | 7.79 | 25.2 | 15 | 13:01 | JHONY
JULIO | 25 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.38 | 7.51 | 26.8 | 4 | 13:09 | JHONY
JULIO | 25 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.3 | 7.31 | 27.4 | 1 | 13:25 | JHONY
JULIO | 25 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.27 | 7.47 | 28.3 | 15 | 13:15 | JHONY
AGOSTO | 1 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.57 | 7.88 | 25.5 | 16 | 7:58 | JHONY
AGOSTO | 1 | ALJIBE AGUA DURA | 1.21 | 7.87 | 25.5 | 16 | 8:05 | JHONY
AGOSTO | 1 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.46 | 7.53 | 26.1 | 8 | 8:17 | JHONY
AGOSTO | 1 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.38 | 7.27 | 28.3 | 1 | 8:53 | JHONY
AGOSTO | 1 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.31 | 8.1 | 26.2 | 15 | 8:42 | JHONY
AGOSTO | 8 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.55 | 7.69 | 24.7 | 16 | 13:20 | Jhony
AGOSTO | 8 | ALJIBE AGUA DURA | 1.36 | 7.87 | 25.6 | 15 | 13:20 | Jhony
AGOSTO | 8 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.21 | 7.33 | 26.3 | 4 | 13:20 | Jhony
AGOSTO | 8 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.19 | 7.34 | 28 | 1 | 13:20 | Jhony
AGOSTO | 8 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.35 | 7.9 | 25.5 | 17 | 13:20 | Jhony
AGOSTO | 15 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.44 | 7.93 | 24.5 | 15 | 13:39 | Jhony
AGOSTO | 15 | ALJIBE AGUA DURA | 1.45 | 8.02 | 25.6 | 17 | 13:39 | Jhony
AGOSTO | 15 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.54 | 7.53 | 26.6 | 9 | 13:39 | Jhony
AGOSTO | 15 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.38 | 7.33 | 28.3 | 1 | 13:39 | Jhony
AGOSTO | 15 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.28 | 7.97 | 27.4 | 16 | 13:39 | Jhony
AGOSTO | 22 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.6 | 7.89 | 24.7 | 15 | 13:11 | Jhony
AGOSTO | 22 | ALJIBE AGUA DURA | 1.56 | 8 | 25.7 | 16 | 13:11 | Jhony
AGOSTO | 22 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.35 | 7.65 | 26.7 | 8 | 13:11 | Jhony
AGOSTO | 22 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.32 | 7.65 | 28.2 | 1 | 13:11 | Jhony
AGOSTO | 22 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.39 | 7.55 | 27.5 | 15 | 13:11 | Jhony
AGOSTO | 29 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.66 | 7.48 | 24.2 | 16 | 9:59 | Jhony
AGOSTO | 29 | ALJIBE AGUA DURA | 1.52 | 7.87 | 25 | 16 | 9:59 | Jhony
AGOSTO | 29 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.35 | 7.39 | 26.3 | 5 | 9:59 | Jhony
AGOSTO | 29 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.32 | 7.25 | 27.8 | 1 | 9:59 | Jhony
AGOSTO | 29 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.33 | 7.26 | 26.5 | 15 | 9:59 | Jhony
SEPTIEMBRE | 5 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.56 | 7.77 | 24.6 | 16 | 9:37 | Jhony
SEPTIEMBRE | 5 | ALJIBE AGUA DURA | 1.43 | 7.9 | 25 | 15 | 9:37 | Jhony
SEPTIEMBRE | 5 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.71 | 7.4 | 25.9 | 8 | 9:37 | Jhony
SEPTIEMBRE | 5 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.28 | 7.34 | 26.7 | 1 | 9:37 | Jhony
SEPTIEMBRE | 5 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.38 | 7.25 | 24.9 | 15 | 9:37 | Jhony
SEPTIEMBRE | 12 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.57 | 7.88 | 24.6 | 15 | 11:31 | Jhony
SEPTIEMBRE | 12 | ALJIBE AGUA DURA | 1.58 | 7.58 | 24.9 | 16 | 11:31 | Jhony
SEPTIEMBRE | 12 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.61 | 7.63 | 25.8 | 80.330 | 11:31 | Jhony
SEPTIEMBRE | 12 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.33 | 7.21 | 27.5 | 1 | 11:31 | Jhony
SEPTIEMBRE | 12 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.31 | 7.382 | 26.5 | 15 | 11:31 | Jhony
SEPTIEMBRE | 19 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.51 | 7.74 | 24.6 | 17 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 19 | ALJIBE AGUA DURA | 1.22 | 7.81 | 24.9 | 18 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 19 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.34 | 7.45 | 25.9 | 9 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 19 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.28 | 7.31 | 26.1 | 1 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 19 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.32 | 7.26 | 26.1 | 16 | 12:00 | Paul
SEPTIEMBRE | 26 | AGUA RED MUNICIPAL | 0.48 | 7.85 | 24.9 | 17 | 18:03 | Jhony
SEPTIEMBRE | 26 | ALJIBE AGUA DURA | 1.21 | 7.89 | 25.1 | 18 | 18:03 | Jhony
SEPTIEMBRE | 26 | ALJIBE AGUA BLANDA | 1.45 | 7.47 | 26.1 | 13 | 18:03 | Jhony
SEPTIEMBRE | 26 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS | 0.3 | 7.21 | 27.3 | 1 | 18:03 | Jhony
SEPTIEMBRE | 26 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI) | 0.31 | 7.45 | 26.4 | 17 | 18:03 | Jhony
OCTUBRE | 3 | AGUA RED MUNICIPAL
OCTUBRE | 3 | ALJIBE AGUA DURA
OCTUBRE | 3 | ALJIBE AGUA BLANDA
OCTUBRE | 3 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
OCTUBRE | 3 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI)
OCTUBRE | 10 | AGUA RED MUNICIPAL
OCTUBRE | 10 | ALJIBE AGUA DURA
OCTUBRE | 10 | ALJIBE AGUA BLANDA
OCTUBRE | 10 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
OCTUBRE | 10 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI)
OCTUBRE | 17 | AGUA RED MUNICIPAL
OCTUBRE | 17 | ALJIBE AGUA DURA
OCTUBRE | 17 | ALJIBE AGUA BLANDA
OCTUBRE | 17 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
OCTUBRE | 17 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI)
OCTUBRE | 24 | AGUA RED MUNICIPAL
OCTUBRE | 24 | ALJIBE AGUA DURA
OCTUBRE | 24 | ALJIBE AGUA BLANDA
OCTUBRE | 24 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
OCTUBRE | 24 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI)
OCTUBRE | 31 | AGUA RED MUNICIPAL
OCTUBRE | 31 | ALJIBE AGUA DURA
OCTUBRE | 31 | ALJIBE AGUA BLANDA
OCTUBRE | 31 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
OCTUBRE | 31 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI)
NOVIEMBRE | 7 | AGUA RED MUNICIPAL
NOVIEMBRE | 7 | ALJIBE AGUA DURA
NOVIEMBRE | 7 | ALJIBE AGUA BLANDA
NOVIEMBRE | 7 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
NOVIEMBRE | 7 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI)
NOVIEMBRE | 14 | AGUA RED MUNICIPAL
NOVIEMBRE | 14 | ALJIBE AGUA DURA
NOVIEMBRE | 14 | ALJIBE AGUA BLANDA
NOVIEMBRE | 14 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
NOVIEMBRE | 14 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI)
NOVIEMBRE | 21 | AGUA RED MUNICIPAL
NOVIEMBRE | 21 | ALJIBE AGUA DURA
NOVIEMBRE | 21 | ALJIBE AGUA BLANDA
NOVIEMBRE | 21 | DEPÓSITO AGUA OSMOSIS
NOVIEMBRE | 21 | A. AGUA DURA 2 (RIEGO CI)